ПИТАЊА И ОДГОВОРИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у складу са чланом 63. Закона

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку услуга – Сервисирање котлова, измењивача топлоте и инсталација у ЗЦ Ужице, редни број ЈН 54/17, за коју је објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 25.07.2017.год.

Питање 1:

II ELEKTRO RADOVI, A.) KOTLARNICA OPŠTA BOLNICA u Užicu, 6.KABLOVSKI RAZVOD,

Pozicija: 6.3: Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije signalnog kabla između kotlarnice i toplotne podstanice.

Instalacija se izvodi kablom tipa TK 33U- 5x4x0,6 mm.

Kabal se polaže od RO-NR u kotlarnici  po kablovskom regalu, po zidu na odstojnim obujmicama, vazdušno i kroz SAPA zaštitnu cev Fi 29 do spojne kutije u toplovodnom šahtu.

U poziciju ulazi i materijal potreban za nošenje i zatezanje kabla na vazdušnoj trasi.

Pitanje:

Da li su svi kablovski regali postojeći, ako ne, koliko predvideti novog regala i kojeg tipa, dalje vazdušno postavljanje, bolje definisati, da li postoji već stubovi za nošenje signalnog kabla ili ne, ako ne, koliko stubova je potrebno na trasi od kotlarnce do toplotne podstanice.

Користе се постојеће кабловске трасе у објекту котларнице и излази се на спољни зид. На спољњем зиду котларнице се монтира опрема за затезање предметног кабла. На другој страни ваздушне трасе кабла  (дужине око 35 м) се поставља цев за ношење затезне опреме дебљине 2 цола и висине минимум 3 метра. Са те тачке кабал се спушта низ фасаду објекта и подземно уводи у постојећи шахт у коме се врши настављање на постојећи кабал ( дужина подземне линије је 5 м).

Питање 2:

II ELEKTRO RADOVI, A.) KOTLARNICA OPŠTA BOLNICA u Užicu, 5.NADZOR NIVOA U KONDEZNOM REZERVAORU

Pozicija: 5.1: Isporuka, montaža na rezervoaru kondenzata, povezivanje i podešavanje visine plovnih prekidača nivoa sa preklopnim kontaktom NO+NC i PVC  licnastim kablom dužine 5 m.   NIVOFLOAT NLP-105 NIVELCO ili odgovarajuće.kom.1

Pitanje: Da li se održava nivo u dve tačke, u tekstu piše plovnih prekidača, a u količini 1.Mislimo da je greška i da treba komada 2.

Одговор 2:

У резервоару су потребни три пловна прекидача нивоа ( максимални, минимални ниво и заштита пумпи од рада на суво).

Питање 3:

Deo mašinski radovi A- pozicija 20. Da li se radi o VEK12 elektro kotlu, obzirom da EKOPAN- proizvođač kotla, nema u svom programu kotao VEK Pro12.

Одговор 3:

Ради се о котлу ВЕК 12 или одговарајући.

Информације и одговоре на додатна питања можете добити на тел.062/294337, контакт особа Владан Весовић, дипл.инг.маш.

Ужице, 09.08.2017.год.

Здравствени центар Ужице

Служба за јавне набавке

# Text boxes

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

###### M. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице

( (031) 565-680,  565-733 , факс: (031) 561-861

е-mail: tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs